## types
NEDERS / DEFECTS /SOPs/DIN REPORTING - information extracted directly from NEDERs reporting database
Causes | Area of Failure
Accidental contact | Actuator
Auxiliary(contact make or break) | Actuator Interface Board
Auxiliary - bad continuity | Arc contact assembly
Auxiliary - short circuit | Armature
Birds, animals or vermin | Auxiliary Wiring
Connector failure | Auxiliary Crossarm
Contacts not made properly | Blast Tube
Contamination of internal parts | Breather
Electronic hardware falure/malfunction | Busbar Chamber
Environment (dust,leaf fall, salt sprat etc) | Busbar/Bandjoint
Faulty design | Bushing
Faulty installation | Cable
Faulty manufacture | Cable Box
Ferroresonance | Cable Termination
Ice | Capacitive Voltage Transformer
Inadequate short circuit capacity | Capacitor (external/internal)
Inadequate tightening of terminal | Case/Cover
Interlock | Connector
Lightning | Contacts with relay case
Loss of Vaccumm | Control Cabinet
Lubrication of components | CPU
Maintenance or Operator Induced | CT Chamber
Mechanical (vibration/shock/damage/malfunction) | Current Transformer
Oil Contamination | Diode
Operational/Training issue | Disc
Other | Divertor Tank
Overload | Earth Switch
Oxidation | Electronic Component
Partial discharge activity | Fuse Link / Compartment
Rain | HV Winding
Snow, sleet | Indictors/Flags
Software/Firmware malfunction | Insulator
Solare heat/light | Insulator String
Theft | Interrupter
Tripping & Closing Equipment (automatic) Electrica | Isolating contact / Auxiliary contact
Unknnown | Joggle Chamber
Vandalism | Key Interlock
Water/Moisture Ingress | LV Chamber
Wear & Tear due to age | Main Tank/Chamber
Wind/gale | Mechanism/Mechanical
N/A
OHL Crossarm
Overhead Line
Pipework
Porcelain
Potentiomenter(s)
Power Supply Module
Protection
Resistor (internal/external)
Selector Tank
Sensor
Setting Switches/Plugs
Software
Spouts/Shutters
Stress Cone
Tapchanger Tank
Test Access/Test Probes
Tools
Tower steelwork component
Unknown
Vacuum Interrupter
Voltage Transformer

## area to asset class
Asset Class
Area of Failure | Circuit Breakers | Transformers | Reactors | Cables | Conductors | Fittings | Towers |  | Circuit Breakers | Transformers | Reactors | Cables | Conductors | Fittings | Towers
Actuator | y | n | n | n | n | n | n | Actuator | ü
Arc contact assembly | y | n | n | n | n | n | n | Arc contact assembly | ü
Auxiliary Wiring | y | y | y | n | n | n | n | Auxiliary Wiring | ü | ü | ü
Blast Tube | y | n | n | n | n | n | n | Blast Tube | ü
Breather | n | y | y | n | n | n | n | Breather |  | ü | ü
Busbar Chamber | y | n | n | n | n | n | n | Busbar Chamber | ü
Busbar/Bandjoint | y | n | n | n | n | n | n | Busbar/Bandjoint | ü
Bushing | y | y | y | n | n | n | n | Bushing | ü | ü | ü
Cable | n | n | n | y | n | n | n | Cable |  |  |  | ü
Cable Box | y | y | y | y | n | n | n | Cable Box | ü | ü | ü | ü
Cable Termination | y | y | y | y | y | n | n | Cable Termination | ü | ü | ü | ü | ü
Capacitive Voltage Transformer | y | y | y | n | n | n | n | Capacitive Voltage Transformer | ü | ü | ü
Capacitor (external/internal) | y | n | n | n | n | n | n | Capacitor (external/internal) | ü
Case/Cover | y | y | y | n | n | n | n | Case/Cover | ü | ü | ü
Connector | y | y | y | y | y | n | n | Connector | ü | ü | ü | ü | ü
Contacts with relay case | y | y | y | n | n | n | n | Contacts with relay case | ü | ü | ü
Control Cabinet | y | y | y | n | n | n | n | Control Cabinet | ü | ü | ü
CPU | y | y | y | n | n | n | n | CPU | ü | ü | ü
CT Chamber | y | y | y | n | n | n | n | CT Chamber | ü | ü | ü
Current Transformer | y | y | y | n | n | n | n | Current Transformer | ü | ü | ü
Diode | n | n | n | n | n | n | n | Diode
Disc | n | n | n | n | n | y | n | Disc | [5 empty] | ü
Divertor Tank | n | y | n | n | n | n | n | Divertor Tank |  | ü
Earth Switch | y | n | n | n | n | n | n | Earth Switch | ü
Electronic Component | y | y | y | n | n | n | n | Electronic Component | ü | ü | ü
Fuse Link / Compartment | y | y | y | n | n | n | n | Fuse Link / Compartment | ü | ü | ü
HV Winding | n | y | y | n | n | n | n | HV Winding |  | ü | ü
Indictors/Flags | y | y | y | n | n | n | n | Indictors/Flags | ü | ü | ü
Insulator | y | y | y | y | n | y | n | Insulator | ü | ü | ü | ü |  | ü
Insulator String | n | n | n | n | n | y | n | Insulator String | [5 empty] | ü
Interrupter | y | n | n | n | n | n | n | Interrupter | ü
Isolating contact / Auxiliary contact | y | n | n | n | n | n | n | Isolating contact / Auxiliary contact | ü
Joggle Chamber | y | n | n | n | n | n | n | Joggle Chamber | ü
Key Interlock | y | n | n | n | n | n | n | Key Interlock | ü
LV Chamber | n | y | n | n | n | n | n | LV Chamber |  | ü
Main Tank/Chamber | n | y | y | n | n | n | n | Main Tank/Chamber |  | ü | ü
Mechanism/Mechanical | y | y | n | n | y | y | y | Mechanism/Mechanical | ü | ü |  |  | ü | ü | ü
N/A | y | y | y | y | y | y | y | N/A | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
OHL Crossarm | n | n | n | n | n | n | y | OHL Crossarm | [6 empty] | ü
Overhead Line | n | n | n | n | y | n | n | Overhead Line |  |  |  |  | ü
Pipework | n | y | y | n | n | n | n | Pipework |  | ü | ü
Porcelain | n | y | y | n | n | y | n | Porcelain |  | ü | ü |  |  | ü
Potentiomenter(s) | n | n | n | n | n | n | n | Potentiomenter(s)
Power Supply Module | n | n | n | n | n | n | n | Power Supply Module
Protection | y | y | y | y | y | y | n | Protection | ü | ü | ü | ü | ü | ü
Resistor (internal/external) | y | n | n | n | n | n | n | Resistor (internal/external) | ü
Selector Tank | n | y | n | n | n | n | n | Selector Tank |  | ü
Sensor | y | y | y | n | n | n | n | Sensor | ü | ü | ü
Setting Switches/Plugs | y | y | y | n | n | n | n | Setting Switches/Plugs | ü | ü | ü
Software | y | y | y | n | n | n | n | Software | ü | ü | ü
Spouts/Shutters | y | n | n | n | n | n | n | Spouts/Shutters | ü
Stress Cone | y | y | y | y | n | n | n | Stress Cone | ü | ü | ü | ü
Tapchanger Tank | n | y | n | n | n | n | n | Tapchanger Tank |  | ü
Test Access/Test Probes | y | y | y | n | n | n | n | Test Access/Test Probes | ü | ü | ü
Tools | y | y | y | y | y | y | y | Tools | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
Tower steelwork component | n | n | n | n | n | n | y | Tower steelwork component | [6 empty] | ü
Unknown | y | y | y | y | y | y | y | Unknown | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
Vacuum Interrupter | y | n | n | n | n | n | n | Vacuum Interrupter | ü
Voltage Transformer | y | y | y | n | n | n | n | Voltage Transformer | ü | ü | ü

## Causes to pof type
mapped failure causes to pof inputs
NEDERS / DEFECTS /SOPs/DIN REPORTING
Causes | Time Varying | Constant over time
| (i.e. condition related) | (Asset related, e.g. Manufacturer/type reliability issues) | (External to the asset i.e. related to lightning strikes etc) | Notes
Accidental contact |  |  | y
Auxiliary(contact make or break) | y
Auxiliary - bad continuity | y
Auxiliary - short circuit | y
Birds, animals or vermin |  |  | y
Connector failure | y
Contacts not made properly | y
Contamination of internal parts | y
Electronic hardware failure/malfunction | y
Environment (dust, leaf fall, salt spray etc) | y
Faulty design |  | y
Faulty installation |  | y
Faulty manufacture |  | y
Ferroresonance |  | y
Ice |  |  | y
Inadequate short circuit capacity |  |  | y
Inadequate tightening of terminal | y
Interlock | y
Lightning |  |  | y
Loss of Vacuum | y
Lubrication of components | y
Maintenance or Operator Induced |  | y |  | related to assets that are prone to maintenance issues/difficult to maintaint
Mechanical (vibration/shock/damage/malfunction) | y
Oil Contamination | y
Operational/Training issue |  | y |  | related to asare sets that difficult to operate
Other | y | y | y
Overload |  |  | y
Oxidation | y
Partial discharge activity | y
Rain |  |  | y
Snow, sleet |  |  | y
Software/Firmware malfunction |  | y
Solar heat/light |  |  | y
Theft |  |  | y
Tripping & Closing Equipment (automatic) Electrical | delete |  | delete
Unknown | y | y | y
Vandalism |  |  | y
Water/Moisture Ingress | y
Wear & Tear due to age | y
Wind/gale |  |  | y

## fmode to detection
Detection Method
Failure Mode | Effect | System protection | On-line monitoring | Supervisory system | Maintenance | Measurement | Visual inspection
Defect | no unplanned outage, no planned outage to repair |  |  |  | y | y | y
Failure To Trip | unplanned outage | y
Minor | no unplanned outage, planned outage to repair |  | y | y | y | y | y
Significant | unplanned outage, repair / replacement can be undertaken in 'week' | y
Major | unplanned ougate, repair or replacement takes several weeks/months | y
Notes
Double counting | Double counting of failures from definition of failure mode / failure effect

## cause to area
NEDERS / DEFECTS /SOPs/DIN REPORTING | Area of Failure
Causes | Actuator | Arc contact assembly | Auxiliary Wiring | Blast Tube | Breather | Busbar Chamber | Busbar/Bandjoint | Bushing | Cable | Cable Box | Cable Termination | Capacitive Voltage Transformer | Capacitor (external/internal) | Case/Cover | Connector | Contacts with relay case | Control Cabinet | CPU | CT Chamber | Current Transformer | Diode | Disc | Divertor Tank | Earth Switch | Electronic Component | Fuse Link / Compartment | HV Winding | Indicators/Flags | Insulator | Insulator String | Interrupter | Isolating contact / Auxiliary contact | Joggle Chamber | Key Interlock | LV Chamber | Main Tank/Chamber | Mechanism/Mechanical | N/A | OHL Crossarm | Overhead Line | Pipework | Porcelain | Potentiomenter(s) | Power Supply Module | Protection | Resistor (internal/external) | Selector Tank | Sensor | Setting Switches/Plugs | Software | Spouts/Shutters | Stress Cone | Tapchanger Tank | Test Access/Test Probes | Tools | Tower steelwork component | Unknown | Vacuum Interrupter | Voltage Transformer
Accidental contact | y | n | n | n | n | y | y | y | y | n | n | y | n | n | y | n | n | n | n | n | n | n | n | y | n | n | n | n | y | y | n | n | n | y | y | y | y | y | y | y | n | y | n | n | n | n | n | n | n | n | y | n | n | y | y | n | y | n | n
Auxiliary(contact make or break) | n | n | y | n | n | n | n | n | n | n | n | y | n | n | n | y | y | n | n | n | n | n | n | y | n | y | n | y | n | n | n | y | n | y | n | n | y | y | n | n | n | n | n | y | y | n | n | n | y | n | y | n | y | n | n | n | y | y | n
Auxiliary - bad continuity | n | n | y | n | n | n | n | n | n | n | n | y | n | n | y | y | y | n | y | y | n | n | n | y | n | y | n | y | n | n | n | y | n | y | n | n | y | y | n | n | n | n | n | y | y | n | n | n | y | n | y | n | y | n | n | n | y | y | y
Auxiliary - short circuit | n | n | y | n | n | n | n | n | n | n | n | y | n | n | n | y | y | n | y | y | n | n | n | y | n | y | n | y | n | n | n | y | n | y | n | n | y | y | n | n | n | n | n | y | y | n | n | n | y | n | y | n | y | n | n | n | y | y | y
Birds, animals or vermin | n | n | y | n | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | n | y | n | y | y | n | y | n | y | n | n | n | y | y | y | n | y | y | n | y | n | y | y | y | n | ny | y | n | n | n | y | n | n | n | n | y | n | n | n | n | n | y | n | y
Connector failure | y | n | y | n | n | y | y | y | y | y | y | y | y | n | y | y | y | n | y | y | n | n | y | y | n | y | y | y | n | n | n | y | y | y | y | y | y | y | y | y | n | n | n | y | y | y | y | n | y | n | y | n | y | n | n | n | y | y | y
Contacts not made properly | y | y | y | y | n | n | n | y | n | y | y | n | y | n | y | y | y | n | y | y | n | n | y | y | n | y | n | y | n | n | y | y | n | y | y | n | y | y | n | n | n | n | n | y | y | y | y | n | y | n | y | n | y | n | n | n | y | y | y
Contamination of internal parts | y | y | n | y | n | y | y | y | y | y | y | y | y | n | y | y | y | n | y | y | n | n | y | y | n | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | n | n | y | y | n | n | n | y | y | n | n | n | y | y | y | n | n | n | y | y | y
Electronic hardware failure/malfunction | y | n | y | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | y | y | y | n | n | y | n | n | n | y | n | n | y | n | n | n | n | n | y | n | n | y | y | n | n | n | n | y | y | y | n | n | y | y | n | n | n | n | n | n | n | y | y | n
Environment (dust, leaf fall, salt spray etc) | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | n | y | n | y | n | n | y | y | y | y
Faulty design | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y
Faulty installation | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | n | n | y | y | y | y
Faulty manufacture | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | n | y | y | y | y | y | y | y | y | y
Ferroresonance | n | y | n | y | n | y | y | n | y | y | y | n | y | n | n | n | n | n | n | n | n | y | y | y | n | y | y | n | y | y | y | n | y | n | n | y | n | y | n | n | n | y | n | n | n | y | y | n | n | n | y | n | y | n | n | n | y | y | n
Ice | y | n | n | n | y | n | n | y | n | n | n | n | y | y | n | n | n | n | n | n | n | y | n | y | n | n | n | n | y | y | n | n | n | n | n | n | y | y | y | y | y | y | n | n | n | y | n | n | n | n | n | n | n | n | n | y | y | n | n
Inadequate short circuit capacity | y | y | n | y | n | y | y | y | y | y | y | n | n | n | y | n | n | n | n | n | n | n | n | y | n | y | y | n | n | n | y | n | y | n | y | y | n | y | y | y | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | y | n | n | n | n | n | y | y | n
Inadequate tightening of terminal | y | y | y | y | n | y | y | y | y | y | y | y | y | n | y | y | y | n | y | y | n | n | y | y | n | y | y | y | n | n | y | y | y | y | y | y | n | y | n | n | n | n | n | y | y | y | y | n | y | n | y | y | y | y | y | n | y | y | y
Interlock | y | y | y | y | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | y | n | n | n | n | n | y | y | n | y | n | y | n | n | y | n | n | y | n | n | y | y | n | n | n | n | n | n | n | n | y | n | n | n | y | n | y | y | n | n | y | y | n
Lightning | y | y | n | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | n | n | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | n | y | y | y | n | y | n | n | y | n | y | y | y | n | y | y | y | y | y | y | y | y | n | y | y | y | n | n | n | y | y | y
Loss of Vacuum | n | y | n | y | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | y | n | n | n | n | n | n | y | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | y | y | n
Lubrication of components | y | y | n | y | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | y | y | n | n | n | y | n | n | y | n | n | y | n | n | y | y | n | n | n | n | n | n | n | n | y | n | n | n | n | n | y | n | n | n | y | y | n
Maintenance or Operator Induced | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | n | y | y | y | y | y | y | y | y | y
Mechanical (vibration/shock/damage/malfunction) | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | n | y | y | y | n | n | y | y | y | y
Oil Contamination | n | y | n | y | n | y | y | y | y | y | y | y | y | n | n | n | n | n | y | y | n | n | y | y | n | y | y | n | n | n | y | n | n | n | n | y | y | y | n | n | n | n | n | n | n | y | y | n | n | n | n | y | y | n | n | n | y | n | y
Operational/Training issue | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | n | y | y | y | y | y | y | y | y | y
Other | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | n | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y
Overload | n | y | n | y | n | y | y | y | y | y | y | y | n | n | y | y | y | n | y | y | n | n | y | y | n | y | y | n | n | n | y | y | y | n | y | y | n | y | n | y | n | n | n | y | y | n | y | n | y | n | y | n | y | n | n | n | y | y | y
Oxidation | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | n | y | y | n | n | y | y | n | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | n | n | n | y | y | n | n | n | y | n | y | n | n | y | y | y | y
Partial discharge activity | n | n | n | n | n | y | y | y | y | y | y | y | y | n | n | n | n | n | y | y | n | y | y | y | n | y | y | n | y | y | n | n | y | n | n | y | n | y | n | n | n | y | n | n | n | y | y | n | n | n | n | y | y | n | n | n | y | y | y
Rain | y | n | y | n | y | y | y | y | n | y | y | y | y | y | n | n | y | n | y | y | n | n | n | n | n | n | n | n | y | y | n | n | y | n | n | y | n | y | n | n | n | y | n | n | n | y | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | y | n | y
Snow, sleet | y | n | n | n | y | n | y | y | n | n | n | n | y | y | n | n | n | n | n | n | n | y | n | n | n | n | n | n | y | y | n | n | n | n | n | n | n | y | y | y | n | y | n | n | n | y | n | n | n | n | n | n | n | n | n | y | y | n | n
Software/Firmware malfunction | y | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | y | y | n | n | y | n | n | n | y | n | n | y | n | n | n | n | n | y | n | n | y | y | n | n | n | n | y | y | y | n | n | y | y | y | n | n | n | n | n | n | y | n | n
Solar heat/light | y | n | y | n | y | n | y | y | y | y | y | y | y | y | n | n | n | n | y | y | n | y | n | n | n | n | n | n | y | y | n | n | n | n | n | n | n | y | n | y | y | y | n | n | n | y | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | y | n | y
Theft | n | n | y | n | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | n | y | y | y | n | n | y | y | y | y
Unknown | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | n | y | y | y | y | y | y | y | y | y
Vandalism | n | n | y | n | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | n | y | y | y | n | n | y | y | y | y
Water/Moisture Ingress | y | n | y | n | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | n | y | y | y | y | y | y | y | n | y | y | y | y | y | y | y | y | n | n | n | y | y | y | y | y | y | y | y | n | n | y | y | n | n | n | y | y | y
Wear & Tear due to age | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | n | y | y | n | y | y | y | n | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | n | y | y | y | y | n | y | n | y | y | y | n | n | y | y | y | y
Wind/gale | n | n | n | n | y | n | y | y | n | n | n | n | n | y | n | n | n | n | n | n | n | y | n | n | n | n | n | n | y | y | n | n | n | n | n | n | n | y | y | y | n | y | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | y | y | n | n

## cause to protection
NEDERS / DEFECTS /SOPs/DIN REPORTING
Detection Method
Causes | System protection | On-line monitoring | Supervisory system | Maintenance | Measurement | Visual inspection
Accidental contact | y | n | n | n | n | n
Auxiliary(contact make or break) | y | n | y | y | n | n
Auxiliary - bad continuity | y | n | y | y | n | n
Auxiliary - short circuit | y | n | y | y | n | n
Birds, animals or vermin | y | n | n | y | n | y
Connector failure | y | n | y | y | n | y
Contacts not made properly | y | n | y | y | y | n
Contamination of internal parts | y | y | n | y | n | y
Electronic hardware failure/malfunction | y | n | y | n | n | n
Environment (dust, leaf fall, salt spray etc) | y | y | n | y | n | y
Faulty design | y | n | n | y | n | y
Faulty installation | y | n | n | y | n | y
Faulty manufacture | y | n | n | y | n | y
Ferroresonance | y | n | n | n | n | n
Ice | y | n | n | n | n | n
Inadequate short circuit capacity | y | y | n | n | y | n
Inadequate tightening of terminal | y | n | n | y | y | n
Interlock | y | n | y | y | n | n
Lightning | y | y | n | n | n | n
Loss of Vacuum | y | n | n | n | n | n
Lubrication of components | y | n | n | y | n | y
Maintenance or Operator Induced | y | n | n | y | n | y
Mechanical (vibration/shock/damage/malfunction) | y | n | n | y | n | y
Oil Contamination | y | y | n | y | y | n
Operational/Training issue | y | n | n | y | n | n
Other | y | y | y | y | y | y
Overload | y | y | n | y | y | y
Oxidation | y | n | n | y | n | y
Partial discharge activity | y | y | n | y | y | y
Rain | y | n | n | n | n | y
Snow, sleet | y | n | n | n | n | n
Software/Firmware malfunction | y | n | y | n | n | n
Solar heat/light | y | n | n | n | n | y
Theft | y | y | n | y | n | y
Tripping & Closing Equipment (automatic) Electrical | delete | delete | delete | delete | delete | delete
Unknown | y | y | y | y | y | y
Vandalism | y | y | n | y | n | y
Water/Moisture Ingress | y | y | n | y | y | y
Wear & Tear due to age | y | y | n | y | y | y
Wind/gale | y | n | n | n | n | n

## Definititions
NEDER | A NEDER for the purposes of this Scheme is a failure or potential failure of an item of equipment to function as designed or expected, or to maintain the designed or expected state.
A NEDER will normally involve one or more of the following: •Weakness in specification or design including poor layout •Faulty manufacture •Faulty or incorrect material •Inadequate quality control procedures •Premature wear •Weakness in purchaser specification •Weakness in system design, incorrect installation, inadequate maintenance
DEFECT | A record of a deficiency in the performance of an item of equipment. A safely contained disruptive failure where the fault is safely contained by enclosures surrounding the failed component. All failure types may be entered as a Defect and may be linked to the appropriate DIN, SOP or NEDER. A potential disruptive failure can also be classed as a 'Defect'.
DIN | Standard form of notification of an incident which resulted or could have resulted in a fatality
SOP | A notification of a suspension/change in some operational practice or procedure by a Reporting Company